## 암모니아 실험 개요
개요 | (문헌대비)고농도 암모니아 분사조건에서의 Water Spray/Curtain의 차단 효과 확인 및 예측 모델제작을 위한 실험
목적 | 암모니아 가스 누출 시 Water curtain에 의한 물리 화학적 차단 효과 확인
설계조건(분무량, 노즐타입 등)에 따른 독성 저감 성능 확인
Water curtain에 의한 독성 저감 예측 모델 설계 참고 data 확보
시뮬레이션 툴(FLACS 등)의 실험 모델과 비교/검증
세부 실험 조건 및 목적 협의중 - 세부 협의에 따라 구성 및 실험절차 수정
IO List
실험절차

## IO_List
NO | Tag | Function | PointType | Type | Measurement | InstrumentType | Group | System | DataType | RangeMin | RangeMax | PLCMin | PLCMax | Address | Useable | Description | Note
1 | AT101 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT101 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 0 | TRUE | 챔버 전단 암모니아 센서
2 | AT102 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT102 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 1 | TRUE | 챔버 중하단 암모니아 센서
3 | AT103 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT103 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 2 | TRUE | 챔버 중산단 암모니아 센서
4 | AT104 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT104 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 3 | TRUE | 챔버 후단 암모니아 센서
5 | TT101 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT101 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 4 | TRUE | 외기 온도
6 | TT102 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT102 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 5 | TRUE | 배출 공기 온도
7 | TT202 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT202 | Ammonia Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 6 | TRUE | 암모니아 공급 온도
8 | TT301 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT301 | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 7 | TRUE | Water Supply 온도
9 | PT302 | Monitoring | AI | Value | Pressure | Analog_A | PT302 | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 8 | TRUE | Water Supply 압력
10 | FT303 | Monitoring | AI | Value | Flow | Analog_B | FT303 | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 9 | TRUE | Water Supply 유량 1
11 | FT304 | Monitoring | AI | Value | Flow | Analog_B | FT304 | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 10 | TRUE | Water Supply 유량 2
12 | VF101 | Monitoring | AI | Value | Velocity | Analog_A | VF101 | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 11 | TRUE | 챔버 내부 풍속계
27 | FC201_Pos | Control | AI | Setting | Opening Opsition | MFC | FC201 | Ammonia Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 13 | TRUE
28 | FC201_Flow | Control | AI | Value | Flow | MFC | FC201 | Ammonia Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 14 | TRUE
29 | FC201_Inte | Control | AI | Inte | Intergation | MFC | FC201 | Ammonia Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 15 | TRUE
30 | FT303_Pulse | Monitoring | AI | Inte | Pulse | Analog_B | FT303 | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 17 | TRUE | Water Supply 유량 1 고속 펄스 카운팅
37 | Experiement_Process_A | Experiment | AI |  | Process_A | None | Type_A | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | TRUE | 실험 A 진행률
38 | Experiement_Process_B | Experiment | AI |  | Process_B | None | Type_B | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | TRUE | 실험 B 진행률
39 | Experiement_Process_C | Experiment | AI |  | Process_C | None | Type_C | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | TRUE | 실험 C 진행률
40 | Experiement_Process_End | Experiment | AI |  | Process_End | None | Type_End | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | FALSE | 실험 재정비 진행률
21 | PP301 | Control | AO |  | RPM | Analog_B | LP PUMP | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 30 | FALSE | LP Pump RPM
22 | PP302 | Control | AO |  | RPM | Analog_B | HP PUMP | Water Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 31 | FALSE | HP Pump RPM
25 | FAN101 | Control | AO |  | RPM | Inverter | FAN | Test Bad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 32 | TRUE | 챔버 공기 순환 FAN
41 | Ex_Value_1 | Experiment | AO |  | Value_1 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | FALSE | 실험 변수_1 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
42 | Ex_Value_2 | Experiment | AO |  | Value_2 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | FALSE | 실험 변수_2 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
43 | Ex_Value_3 | Experiment | AO |  | Value_3 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | FALSE | 실험 변수_3 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
26 | FC201_SetPos | Control | AO |  | Set Opening Position | MFC | FC201 | Ammonia Supply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 37 | TRUE | 암모니아 공급 MFC Open Value Modbus RTU 통신 사용
44 | Ex_Time_1 | Experiment | AO |  | Time_1 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | FALSE | 실험 변수_시간 1 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
45 | Ex_Time_2 | Experiment | AO |  | Time_2 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | FALSE | 실험 변수_시간 2 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
46 | Ex_Time_3 | Experiment | AO |  | Time_3 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | FALSE | 실험 변수_시간 3 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
13 | LS401_High | Monitoring | DI |  | High | Digital_A | LS401 | Treated Water | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 | TRUE | Treated Water 수위 센서 High
14 | LS401_Low | Monitoring | DI |  | Low | Digital_A | LS401 | Treated Water | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 251 | TRUE | Treated Water 수위 센서 Low
18 | [8 empty] | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 252 | FALSE
19 | SV301_Status | Control | DI | Value | Status | Digital_A | SV302 | Water Supply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 253 | TRUE | SV101 밸브 상태
20 | SV302_Status | Control | DI | Value | Status | Digital_A | SV303 | Water Supply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 254 | TRUE | SV102 밸브 상태
24 | PP401_Status | Control | DI |  | Status | Digital_A | PP401 | Treated Water | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 255 | TRUE | Dreain Pump 상태
32 | Ex_Stop | Experiment | DI |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 256 | TRUE | 현재 실험 종료
31 | Ex_Start | Experiment | DO |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 | TRUE | 실험 시작 Triger
33 | Ex_Reset | Experiment | DO |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 451 | TRUE | 실험 재정비 절차 시작
15 | [8 empty] | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 452 | FALSE
16 | SV301 | Control | DO |  | Set | Digital_A | SV301 | Water Supply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 453 | TRUE | SV101 밸브
17 | SV302 | Control | DO |  | Set | Digital_A | SV302 | Water Supply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 454 | TRUE | SV102 밸브
23 | PP401 | Control | DO |  | Set | Digital_A | PP401 | Treated Water | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 455 | TRUE | 직입기동 Treated Water Drain Pump
49 | Ex_ESD | Experiment | DO |  |  | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 456 | TRUE | 실험 긴급 종료 버튼
34 | Experiment_Type_A | Experiment | DO |  | Type_A | None | Type_A | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 460 | TRUE | 실험 Type A 실행
35 | Experiment_Type_B | Experiment | DO |  | Type_B | None | Type_B | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 461 | TRUE | 실험 Type B 실행
36 | Experiment_Type_C | Experiment | DO |  | Type_C | None | Type_C | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 462 | TRUE | 실험 Type C 실행
47 | Ex_Sol_1 | Experiment | DO |  | Experiment_Sol_1 | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 470 | FALSE | 실험 변수_ Sol 1 Use | Type A, B에서 고정
48 | Ex_Sol_2 | Experiment | DO |  | Experiment_Sol_2 | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 | FALSE | 실험 변수_ Sol 2 Use | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수

## ExperimentDefineTable
Group | Timer
Type_A | 1000
Type_B | 1000
Type_C | 1000
Type_End | 1000

## ExperimentInfo
No | Name | Group | Description | Action | Tag | Value | Process
1 | Fan 가동 | Type_A | 실험에 필요한 내부 유속을 공급하기 위해 특정 RPM만큼 Fan 가동 | Set | Ex_Value_1 | 16000 | 1
2 | Fan 가동 후 안정화 대기 | Type_A | 풍속계를 확인하여 원하는 풍속이 안정화 되는 시간을 설정 | Timer | Ex_Time_1 | 100 | 2
3 | 암모니아 공급 시작 | Type_A | 실험 조건(암모니아 누출량)에 따라 MFC 개방 Value 조절 | Set | Ex_Value_2 | 100 | 3
4 | 암모니아 공급 후 암모니아 농도 검출 | Type_A | 암모니아 공급 후 챔버 까지 도달하는 시간 고려 | Set | Ex_Value_3 | 100 | 4
5 | 암모니아 검출 후 대기 | Type_A |  | Timer | Ex_Time_2 | 100 | 5
6 | Water Curtain 작동 | Type_A |  | Sol_Set | Ex_Sol | 3 | 6
7 | 실험 종료 시간까지 대기 | Type_A |  | Timer | Ex_Time_3 | 10000 | 7
8 | 실험 종료 | Type_A |  | End |  |  | 8
9 | MFC 차단 | Type_End | 재정비를 위해서 혹시라도 누출될 상황을 대비하여 암모니아를 차단 |  |  |  | 1
10 | Fan 최대속도 설정 | Type_End | 암모니아 차단 후 내부 챔버 환기를 위하여 Fan 최대속도 가동 |  |  |  | 2
11 | Fan 가동 후 안정화 대기 | Type_End | 챔버 내부를 충분히 환기하기 위해 대기 | Timer | Ex_Time_1 | 1000 | 3
12 | 챔버 내부 세척용 Water Curtain 가동 | Type_End | 챔버 내부에 오염된 부분을 제거하기 위해 Water Curtain On | Sol_Set | Ex_Sol | 3 | 4
13 | 세정중 대기 | Type_End | 충분히 세척을 하기 위해 대기 | Timer | Ex_Time_2 | 1000 | 5
14 | Water Curtain 차단 | Type_End | 충분한 세척 후 Water Curtain 차단 | Sol_Set | Ex_Sol | 0 | 6
15 | 챔버 내부 건조 | Type_End | 내부 건조를 위해 Fan을 들고 대기 | Timer | Ex_Time_3 |  | 7
16 | 재정비 절차 진행 | Type_End |  |  |  |  | 8

## 실험 저장 양식
ScheduleID | ScheduleName | ExcutedDate | Logging Path | Result

## 배관 자재 리스트
부품 | Type | 규격 | 모델 | 갯수 | 가격 | URL | Description | Note
커프스 | PVC | 직경 300 | AD-2-M-C-R-300 | 4ea | 700964 | https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/221005339768/?rid=c22_ctg4_6_221005339768&list=RecoCustomersPurchased | 300mm 후렉시블 호스 연결용 | `
Sealing Strip(트렁크 고무) | EPDM |  | EPDM-C | 길이 8m | 237420 | https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/222000170206/ | Chamber Window의 이음 부 연결용 | `
Flexible Hose | PVC | 직경 300 |  | 10m | 509000 | https://www.coupang.com/vp/products/7043705007?itemId=24974356037&vendorItemId=92053000806&src=1042503&spec=10304025&addtag=400&ctag=7043705007&lptag=7043705007-24974356037&itime=20260402135352&pageType=PRODUCT&pageValue=7043705007&wPcid=17581664049160468641073&wRef=www.google.com&wTime=20260402135352&redirect=landing&gclid=CjwKCAjwhLPOBhBiEiwA8_wJHHAz1vZM-vVWVCsXMlul8UI2AgbLuIl2YksAWLTEg536pfc0mU06oRoCifIQAvD_BwE&mcid=2e465386751a45589c986b264d4be04a&campaignid=23544742791&adgroupid= | 후렉시블 호스 | `
Pipe | PVC | 직경 300 |  | 10m |  |  | PVC파이프 | 내경이 298mm Pipe를 사용해야함
Pipe 정소켓 | PVC | 직경 300 |  | 5ea |  |  | 파이프간 연결용 소켓 | PVC 정소켓에 대한 정보를 찾을 수 없음 자재 공급 시 해당 업체에 문의 해볼것.
Pipe 엘보 | PVC | 직경 300 |  | 1ea |  |  | Chamber 전단부 공기 흡입 방향용
Damper | PVC | 직경 300 |  | 1ea | 85000 | https://www.coupang.com/vp/products/8529873745 | Chamber 후단 공기 배출 조절용
treated Water Sub-Tank |  | 120L |  | 1ea | 55200 | https://www.parantong.com/shop/item.php?it_id=1653895021 | Treated Water Drain Pump Level 조절용
Treated Water Tank |  |  |  | 1ea |  |  | Treated Water Main Tank | 실험 규모에 따라서 결정 (Water Supply System의 Tank와 비슷한 크기)
Level Sensor | Floating | 2접점 | DF-4P-4S | 1ea |  | https://dh34.com/products/sensor/level-switch/?mod=document&pageid=1&uid=222#kboard-document+ | Sub Tank의 Level 확인용 | High와 Low를 확인할 수 있으면 어떤 타입이든 상관없음
Manual Valve | Ball Valve | 25A | 1PC MK | 4ea | 26800 | https://www.coupang.com/vp/products/7664890302?itemId=20430225621&vendorItemId=87511358474&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=adc0bda0-315f-11f1-9806-3b4fe02c3c0f&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=adc0bda0-315f-11f1-9806-3b4fe02c3c0f&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&traceId=mnmofvut | Water Supply System Pump 압력 제어용 | `
Fan | 3상 전동기 | 300mm | ExB-TIS-S290FT | 1ea | 2464000 | https://www.baramnara.co.kr/wizmart.php?query=view&code=002003&no=1511&lv=2 | Chamber 후단 공기 배출용 FAN
Inverter | In : 단상 Out : 3상 |  | LSLV0015M100-1EOFNA | 1ea | 230989 | https://www.navimro.com/g/350700/?srsltid=AfmBOoqS1F2ZxnsU90aKpt6DzG6xawX2pIL3d6d1TWKugTrc3FYatcO8 | Fan 속도 제어용 Inverter
PLC 고속카운터 |  | 2ch | XGF-HO2A | 1ea | 311300 | https://2sk.co.kr/shop_view/?idx=765 | 유량계 적산 데이터 수집용 | 40핀 케이블 or 단자대 필요